## AJUSTE CUADRO REUNION 24 DE AGO
RESUMEN ESTADO ACTUAL PROCESO DE RECIBO DE BIENES COMUNES
RESUMENCONJUNTO GRANADA CLUB RESIDENCIAL IV
Julio 20 de 2.016
| ITEM | HALLAZGO | SOLUCIÓN PROPUESTA POR COPROPIEDAD | ARGUMENTOS INICIALES CONSTRUCTOR | RESPUESTA CONCREARTE | ESTADO ACTUAL
1. | CONCLUSIONES DOCUMENTACIÓN
PLANOS
| Documentación entregada | Se encuentra que no estan todos los planos record de las torres 1,2 y 3 correspondientes a redes electricas, sanitarias y suministro. | El constructor debe entregar toda la documentación correspondiente a la planos record de servicios públicos conforme a la ley 675. | Sin respuesta | El constrcutor debe entregar los planos record totales de las torres 1, 2 y 3 | Sin acuerdo
2 | CUBIERTAS TORRES 1,2 ,3 Y SALON COMUNAL
| Impermeabilización de cubiertas | El sistema de impermeabilización instalado por Sacma en las cubiertas de Granada IV, es un sistema de tráfico ligero a medio con el sistema Sonoguard the chemical company. La impermeabilización fue instalada sin cumplir las fichas técnicas del material causando deterioro acelerado en la impermeabilización y filtración de agua al interior de los apartamentos. | El constructor debe cumplir las especificaciones técnicas del material instalado y las falencias actuales de la cubierta son causa de las omisiones en el suministró e instalacion del producto aplicado en la placa de cubierta. | El constructor informa que es un bien común el cual está en funcionamiento desde el año 2013 e informa que es falta de mantenimiento las falencias actuales de la cubierta. Adicionalmente el constructor habla de un recibo de estos espacios en las actas número 7 y 9. De dichas actas Amarilo S.A.S. Solo hace entrega a la copropiedad del acta Número 7, la cual no tiene fecha de firma de la misma, solo se conoce el año citado 2013. En esta acta 7 se reciben las cubiertas torre 1 y 2, la cubierta de la torre 3no fue recibida. | Se le reitera al constructor que no se está hablando de un recibo de bienes comunes, ya que la cubierta es un bien común esencial que se entiende entregado desde el 51 % de entrega de los apartamentos. Se debe tener en cuenta que se está reclamando sobre una impermeabilización instalada en las torres sin seguir la ficha técnica del proveedor y que actualmente presenta afectaciones en bienes privados y comunes. Adicionalmente la copropiedad debe realizar un mantenimiento preventivo y no correctivo como debe realizarse actualmente, ya que se deben mejorar las pendientes, el afinado de piso y la aplicación del material de la impermeabilización, situación que no tiene nada que ver con un mantenimiento. | Actividad sin avance, se está a la espera que la copropiedad como afectada solicite la visita e informe del proveedor Basf química, con el fin de realizar las correspondientes reclamaciones a la firma Amarilo y responder la respuesta entregada por el constructor el 18 de Mayo del año 2016.
| Cubierta fibro cemento | La cubierta en fibrocemento no cumple con las fichas técnicas del material y se le solicita al constructor la certificación expedida por Eternit, donde se conceptúe de su instalación actual y garantía de la misma | Se deben cumplir las fichas técnicas del proveedor del material instalado. | El constructor entrega fichas técnicas y manuales de uso y mantenimiento de las tejas, informando que es un bien común esencial y que fue ya recibido. | Estamos de acuerdo con el constructor en cuanto a la cubierta es un bien común esencial, sin embargo no estamos de acuerdo en que la afectación actual es causada por uso, ya que como se detalló con fotos en el informe diagnóstico, que la teja no se soporta en una superficie homogénea causando rupturas en la teja con solo el peso del mismo material. Adicionalmente si bien es cierto que la ficha técnica entregada confirma la pendiente del 10%, esta también exige superficies homogéneas y rectas en las cuales descanse el material ya que de no hacerlo, el material sufre fisuración y deterioro acelerado. Por lo anterior se le solicita al constructor cumplir con la ficha técnica del material y entregar las cubiertas en fibrocemento en buen estado, cambiando las tejas fisuradas y rotas por la omisión de buenas practicas constructivas. | Actividad sin avance, se está a la espera que la copropiedad como afectada solicite la visita e informe del proveedor Eternit, con el fin de realizar las correspondientes reclamaciones a la firma Amarilo y responder la respuesta entregada por el constructor el 18 de Mayo del año 2016.
3 | PUNTOS FIJOS TORRE 3
| Acabado de piso puntos fijos | Se encuentra afectación por manejo de ácido por parte del personal en el acabado de piso de la torre 3 que a la fecha no ha sido corregido por el constructor. | El constructor debe entregar el acabado de piso de la torre tres instalado en los puntos fijos en buen estado. | Sin respuesta | El constructor debe entregar el acabado de piso de la torre tres instalado en los puntos fijos en buen estado. | Sin acuerdo
4 | GABINETES CONTRA INCEDIO
| GABINETES TORRES 2 Y 3 | El siguiente es un aparte literal de la NTC 1669: “…4.1.2. Todos los dispositivos y materiales usados en sistemas para conexión de mangueras contra incendios, deben ser listados, exceptuando lo permitido en el numeral 4.1.3 …” A diferencia de la torre 1, las torres 2 y 3 no cumplen con la NTC 1669 ya que en los gabinetes se observa que las válvulas no cumplen con la obligación de ser listadas. El constructor debe presentar las certificaciones en donde se haga constancia de que todas las conexiones, estos es, tuberías, accesorios y mangueras son listadas, entendiendo por listado que estén incluidos en una lista de una entidad competente dedicada a la evaluación e inspección periódica de estos elementos. | El constructor debe cumplir la norma NTC 1669 sin excepción alguna | El constructor informa que entregará las fichas técnicas de las válvulas. | Se reitera que las válvulas de los gabinetes deben cumplir norma 1669. | Sin acuerdo
5 | FACHADAS TORRES 1,2,3 , SALÓN COMUNAL Y PORTERÍA
| Ladrillo a la vista | Las fachadas se encuentran afectadas por deficiencias en el ladrillo tales como manchas por escurrimiento, falta de gotero y eflorescencias tipo velo blanco que deterioran el acabado del ladrillo y generan humedades al interior de los apartamentos. Adicionalmente se evidencia presencia de meteorización media alta en las piezas de arcilla. Estas patologias se presentan en las torres 1,2 ,3 y salón comunal. | Se deben realizar las correcciones en las fachadas por omisiones en las fichas técnicas de los materiales empleados por el constructor. | Amarilo S.A.S argumenta falta de mantenimiento a las fachadas ya que según el constructor cada tres años se les debe hacer mantenimiento a las fachadas consistente en lavar e impermeabilizar para que la fachada perdure. Adicionalmente el constructor habla de un recibo de estos espacios en el acta número 7. Dicha acta,solo mencina el recibo de las fachadas torre 1 y 2. Sin embargo esta acta Número 7, no tiene fecha de firma del recibo, solo se conoce el año citado 2013. | Por información del constructor los materiales empleados en la construcción de las fachadas son ladrillo prensado Santafé y como hidrófugo Hidrosíl 10 años, situación que no corresponde a la respuesta del constructor donde informa que se debe hacer mantenimiento cada tres años, sin embargo la ficha técnica del hidrófugo cita que este producto es garantizado mínimo 8 años bajo una buena práctica constructiva realizada por el constructor. Ante la negativa de la firma Amarilo a realizar las correcciones de las fachadas del conjunto, Concrearte solicita a la copropiedad convocar a los fabricantes de los productos utilizados en las fachadas, donde asiste un técnico representante de ladrillera Santafé, quien informa que su producto fue mal lavado y presenta afectación por acidó, situación que deteriora la estabilidad de las piezas en arcilla emitiendo su concepto por escrito. Adicionalmente se recibe vistita del personal de Hidroprotección Colombia y actualmente se espera respuesta por escrito. | Actividad sin avance, se está a la espera que la copropiedad como afectada solicite la visita e informe del proveedor Hidroprotección Colombia, con el fin de realizar las correspondientes reclamaciones a la firma Amarilo y responder la respuesta entregada por el constructor el 18 de Mayo del año 2016.
6 | VENTANAS SALON SOCIAL
| VENTANAS SALON SOCIAL | Las ventanas del salón comunal del primer y segundo piso del edificio de equipamiento comunal se construyeron con marco en aluminio y vidrio. El antepecho lo conforma un muro de mampostería de 20 centímetros de altura. En el numeral K.4.3.2 se determina que se deben utilizar vidrios laminados o templados cuando como en el caso de estas fachadas, existe peligro de causar heridas en caso de rotura y están expuestos a esfuerzos mecánicos. | EL constructor debe suministrar especificaciones técnicas de los vidrios exteriores usados en las fachadas del edificio de equipamiento comunal. | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta
7 | ZONAS VERDES
| Filtros zonas verdes | Las aguas lluvias que caen a las zonas verdes no son recogidas por el sistema eyector ni por el sistema de aguas lluvias o negras, estas aguas se infiltran al terreno. No obstante, especialmente en las fachadas posteriores, estas aguas se infiltran adyacentes a la estructura y en algunos casos se observan empozamientos importantes. En el numeral H.4.1.11.2 de la NSR – 98 determina que para suelos arcillosos como el de este caso, se debe tener cuidado de no permitir el cambio de humedad en el suelo de soporte de la cimentación debido a agentes externos. . La construcción de todo sistema de impermeabilización debe garantizar la menor permeabilidad posible. Por otra parte, las jardineras adyacentes a las fachadas principales no tienen ubicados los desagües. Las aguas lluvias y de riego arrastran suelo orgánico a las rejillas por lo cual deben ser objeto de mantenimiento constante lo cual no es posible debido a que no se encuentra señalización de ubicación de los desagües. | Se debe entregar plano record y ubicación de los desagües de las zonas verdes, con el fin de que la copropiedad realice los correspondientes mantenimientos a estas áreas. | El constructor manifiesta que realizó las filtros y que fueron entregados. | Se le solicita al constructor la entrega en sitio de los filtros y la ubicación de los desagües para que se realicen los mantenimientos de estas áreas. | Sin avance
8 | ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO
| Acceso al segundo piso del salón comunal | El edificio del salon social no cumple con las exigencias del decreto 1538 de 2.005. Bajo esta normatividad se debe contar con un acceso a personas con movilidad limitada. | Se debe dar cumplimiento al decreto 1538 de 2.005. | El constructor informa que realizará la construcción del acceso al segundo piso del salón comunal, sin embargo a la fecha no ha entregado en detalle las obras a realizar ni cronograma de actividades de esta omisión. | Se esperan diseños y cronograma de las obras a realizar, para el acceso al segundo piso del salón comunal para personas con movilidad limitada. | Sin avance
| Pasamanos | El edificio del salon social no cumple con las exigencias del decreto 1538 de 2.005. Bajo esta normatividad se debe contar con doble pasamanos en las escaleras de las torres y acceso al cuarto de maquinas. | Se debe dar cumplimiento al decreto 1538 de 2.005. | El constructor informa que no es su obligación realizar esta actividad ya que la licencia es de la norma NSR 98. | Se debe dar cumplimiento al decreto 1538 de 2.005. | Sin avance
9 | SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS VIDRIADAS
| Señalización de puertas vidriadas | Las puertas de acceso a las torres se fabricaron en vidrio transparente sin ningún tipo de señalización. De acuerdo a la norma NTC 4960 en el numeral 3.7 sobre señalización de puertas determina que: “… para facilitar la identificación de las puertas a las personas con discapacidad visual, se debe pintar el marco y la hoja de la puerta de la puerta con colores contrastantes con la pared adjunta | Se debe dar cumplimiento a la norma NTC 4960 | Se realizará la señalización informa el constructor. | Se esperan los resultado de las obras que ejecute el constructor. | Sin avance
7. | VIAS INTERNAS Y EXTERNAS
| Empozamientos | En el tramo de vía entre los locales y las bodegas 29 a 31, el bombeo de la vía no conduce el agua a los desagües generando empozamientos de agua. Se ha intentado por parte del constructor corregir la pendiente de la vía con resultados deficientes que adicionalmente no han tenido buen éxito en la calidad del asfalto aplicado. | Se propone corregir las pendientes en este sector de la vía o en su defecto construir sistemas para recoger y conducir las aguas estancadas al sistema de alcantarillado respectivo. | Se realizaron recorridos con el constructor y manifiesta que el agua se evacúa de manera lenta pero que se evacúa en su totalidad. Manifiestan que se estudiará la posibilidad de construir algún dispositivo para mejorar la evacuación de aguas en el área frente a las bodegas 21 a 31 |  | Sin avance
| Asfalto desprendido | Se observan sectores donde el asfalto se desprendió y se verifica que este asfalto corresponde a sobre carpeta puesta para intentar eliminar empozamientos | Mejorar las estructuras de recolección de aguas lluvias. De todas maneras se aclara que el desprendimiento se debe a que la sobrecarpeta es muy delgada y que no afecta la estabilidad de la estructura de la vía así como tampoco de de la carpeta principal | Sin respuesta |  | Sin avance
| Fisuras | Se encuentran fisuras puntuales en el asfalto de la via ubicada junto a la bodega 9 y 12 que deben ser selladas | Sellar fisuras para evitar filtraciones de agua en la estructura de la vía. | Sin respuesta |  | Sin avance
8. | RED SANITARIA
| Tapas de pozos | Los pozos de los alcantarillados deben ser inspeccionables y se observa que en algunos de estos no es posible porque la tapa no se puede retirar | Se debe facilitar el acceso a los pozos para su mantenimiento e inspección. | Verbalmente manifestó el constructor que las tapas de los pozos son inspeccionables y que por el tránsito de vehículos pesados estas se encuentran selladas. Sin embargo estas serán verificadas en sitio para ser destapadas. |  | Sin avance
| Limpieza redes sanitarias | Se encuentran escombros de obra en todos los pozos de red sanitaria y seguramente en las redes. Adicionalmente el hecho de que se este trabajando las redes a tubo lleno, implica el depósito de sólidos y la disminución de capacidad de la tubería. | El constructor debe realizar la limpieza de los pozos y redes | Se adelantarán las obras de limpieza de los pozos informa el constructor. Se informa que estas labores se realizarán una vez se tenga instalada la bomba en la caja final para realizar todo el trabajo completo. |  | Sin avance en espera de la entrada en funcionamiento de la sub estación eléctrica junto a edificio de administración para poder conectar bomba de aguas negras
| Taponamiento red sanitaria | Se encuentra un taponamiento en el tramo de los pozos ubicados en las bodega 9 y 10. | Se debe limpiar el tramo de tubería obstruido. | Se limpiará el tramo de tubería del tramo obstruido. Esta labor depende de la instalación de la bomba definitiva para evacuar las aguas negras de la caja de inspección final a la red de alcantarillado municipal y de la puesta en funcionamiento de la sub estación respectiva que suministra energía a este equipo de bombeo |  | Sin avance y en espera de la entrada en funcionamiento y de la instalación de la bomba de evacuación de aguas negras
| PTAR | En el reglamento de propiedad horizontal se incluye una planta de tratamiento de aguas negras servidas que no se construyó | Se debe suministrar la PTAR ofrecida para servicio de todo el Parque | El constructor informa que el municipio lo autorizó para entregar las aguas servidas a la planta de tratamiento del municipio y hace entrega de la documentación de esta información. |  | Verificadas las normas nacionales, se concluye que cada bodega debe realizar el tratamiento de sus aguas servidas y responder ante la CAR por la calidad de agua entregada de acuerdo a la resolución 0631 de 2.015 y que no debe ser de responsabilidad de la administración del PIN la responsabilidad de las aguas servidas. Se concluye que no es necesario suministrar la PTAR.Pendiente de legalizar el acuerdo. Se debe retirar del reglamento de propiedad horizontal el inventario que incluye la PTAR
10. | RED DE SUMINISTRO
CUARTO DE BOMBAS N 1
| Bypass | La red de suministro del cuarto de bombas número 1, junto a las bodegas de Belcorp, no cuenta con un Bypass que garantice el suministro de agua en caso de una falla en el equipo. | Se debe construir el bypass | Sin respuesta |  | Sin avance
| Sistema de evacuación de agua cuarto de bombas N 1 | El cuarto de bombas número 1 no cuenta con un sistema de evacuación de agua que garantice que las bombas de suminstro y equipos no sean afectados por filtración de agua o rotura de tubería al interior del cuarto de bombas. | Se debe construir un sistema de evacuación de agua en el cuarto de maquinas que tenga la capacidad suficiente para evacuar cualquier volumen de agua que ingrese al cuarto y proteja así las bombas y equipos de inundaciones | Sin respuesta |  | Sin avance
| Sistema eyector | No se cuenta con foso eyector para instalar las bombas eyectoras dentro del cuarto de bombas de suministro. La bomba eyectora instalada no tiene la capacidad para evacuar aguas en caso de inundación, tampoco se cuenta con una segunda bomba de respaldo y el flotador de la misma solo acciona la bomba cuando el nivel de agua ya alcanzodo los motores con el consecuente daño. Adicionalmente la bomba no tiene un tablero para su control y protección. | El cuarto de bombas debe contar con un foso eyector con dimensiones sufucientes para albergar las bombas y los flotadores de las mismas. Se debe reemplazar la bomba actual por al menos dos bombas que de acuerdo a un diseño elaborado por el ingeniero hidráulico, tenga la capacidad de evacuar las aguas de inundación que puedan afectar el equipo. El equipo de bombeo que se instale debe dotarse de respectivo tablero de control y las protecciones del caso. Una solución alternativa sería reubicar los tablero de las bombas e incluso las bombas a nivel de la vía. | Sin respuesta |  | Sin avance
| Apoyos lineas de succión y tubería de retorno | La tubería de la succión no esta adecuadamente apoyada. Estas deben tener un apoyo horizontal independiente y cumplir las distancias de anclaje de la norma NTC 1500. | Se deben anclar las lineas de succión y retorno del cuarto de bombas N 1. | Sin respuesta |  | Sin avance
| Válvulas de corte en la succión | No se encuentran las válvulas de corte de la tubería de succión. | Las válvulas de corte en la succión deben ser suministradas. Para cumplir con las normas técnicas deben ser de vástago ascendente | Sin respuesta |  | Sin avance
| Presión de diseño | El constructor a la fecha no ha entregado los planos record y memoria de diseño de la red de suministro, situacion que impide la verificación del diseño hidráulico construido. No se conoce si la presión está dentro de los rangos de presión mínimos para el funcionamiento de la red | Para verificar el diseño y la construcción de la red, se debe verificar cuando el parque este en pleno uso si las presiones de uso corresponden con las presiones de diseño. También el constructor debe entregar las memorias de cálculo respectivas | Sin respuesta |  | Sin avance
CUARTO DE BOMBAS N 2
| Sistema de evacuación de agua cuarto de bombas N 2 | Los cuartos de bombeo de agua potable están por debajo del nivel de la rasante de las vías y urbanismo adyacente lo que los hace susceptibles de inundación por infiltración de agua sub superficial o por agua superficial proveniente de aguas lluvias o derrames en general de líquidos a nivel superficial. Las posibles inundaciones van a provocar, como ya lo hicieron en el cuarto de bombeo No 2, daño en las bombas, controles eléctricos y tableros de control. Para eliminar esta situación se suministró una bomba sumergible sin tablero de control, con un flotador que se acciona de manera automática cuando el agua ya ha alcanzado un nivel superior al nivel de las bombas y ubicada dentro de un foso de muy bajas especificaciones. Quedó claramente demostrado que este sistema no protege el sistema contra el riesgo de inundaciones | Se deben elevar los equipos de bombeo o garantizar que los equipos no se afecten por presencia de humedad o inundación | El constructor diseñará una solución a este tema. Sin embargo no ha detallado el alcance de las soluciones técnicas. |  | Sin avance
| Sistema eyector | No se cuenta con foso eyector para instalar las bombas eyectoras dentro del cuarto de bombas de suministro. La bomba eyectora instalada no tiene la capacidad para evacuar aguas en caso de inundación, tampoco se cuenta con una segunda bomba de respaldo y el flotador de la misma solo acciona la bomba cuando el nivel de agua ya alcanzodo los motores con el consecuente daño. Adicionalmente la bomba no tiene un tablero para su control y protección. | El cuarto de bombas debe contar con un foso eyector donde se ubiquen las bombas sumergibles con su respectivo tablero de control, las cuales tienen la función de proteger los equipos del cuarto de bombas número 1. | Sin respuesta |  | Sin avance
| Bombas afectadas por inundación | El cuarto de suministro N 2 no cuenta con bombas debido a la inundación que presentó en este espacio las bombas, tableros de control y equipos eléctronicos salieron de funcionamiento y actualmente este cuarto esta fuera de servicio. | El constructor debe poner en marcha el cuarto de maquinas N 2 de la red de suministro. Las bombas deben corresponder a los diseños y deben ser nuevas y cumplir con las especificaciones técnicas y comerciales ofrecidas. También deben tener sus respectivos tableros de control y las protecciones necesarias | Sin respuesta |  | Sin avance
| Apoyos lineas de succión y tubería de retorno | Las lineas de succión no estan adecuadamente apoyadas. Estas deben tener un apoyo horizontal independiente. | Se deben anclar las lineas de succión y retorno del cuarto de bombas N 2 | Sin respuesta |  | Sin avance
| Válvulas de corte en la succión | No se encuentran las válvulas de corte de la tubería de succión. | Las válvulas de corte en la succión deben ser suministradas. Para cumplir con las normas técnicas deben ser de vástago ascendente | Sin respuesta |  | Sin avance
11. | RED CONTRA INCENDIO
| Red contra incendio | El sistema de bombas contra incendio está diseñado y construido para dar protección a las bodegas de Belcorp, las demás bodegas no tienen protección adecuada en los términos de la NSR 10 | Se debe dar cumplimiento a la norma NSR 10, numeral J.4.3.3, donde se especifica que toda edificación clasificada dentro del grupo fabril debe contar con sistemas de rociadores automáticos y con conexiones fijas para bomberos. Debido a que las bodegas pueden tener cualquier dedicación de tipo fabril o de almacenamiento, se debe tomar la previsión de acercar la red contra incendios a cada una de las bodegas de manera que en cada una de ellas pueda instalar su respectiva red interna dependiendo de su uso. el constructor debe construir la red contra incendios hasta el exterior de cada una de las bodegas. | El constructor considera que no es de su resorte la construcción de la red contra incendio. |  | El constructor no ha expuesto sus argumentos técnicos según los cuaes no sea necesaria la construcción de la red contra incendios hasta cada una de las bodegas
| Las siamesas | Las siamesas deben encontrarse en lugares de facíl acceso para los equipos de bomberos. | Se deben ubicar las siamesas para mejorar el acceos de los equipos de los bomberos. | Sin argumentos |  | Sin avance
12 | INFORME ELECTRICO
| Planos aprobados por Codensa | El sistema eléctrico del parque aún no cuenta con la aprobación de Codensa y hasta no contar con estos planos aprobados no se pueden verificar avances de las obras, ni el cumplimiento de las mismas con la norma. | Se deben entregar los planos aprobados por Codensa | A la fecha se está terminando el proceso de aprobación de los diseños por parte de Codensa. Ya se han realizado las obras necesarias de acuerdo a los requerimientos de los inspectores RETIE |  | Se verifican obras de cambio de tuberias a la vista en conduit eléctrico PVC por tubería MT en locales comerciales y reemplazo de cableado de acometidas a cada una de las bodegas. No se ha podido verificar la documentación de aprobación y observacines por parte de los inspectores RETIE y tampoco se cumplió el plazo informado por el constructor para la entrega de los documentos de aprobación definitiva de las redes por parte de Codensa y los medidores de cada predio para el 31 de Diciembre de 2.015
| Camáras eléctricas inundadas | Realizadas las inspecciones a las camáras eléctricas se encuentra que estas están inundadas deteriorando las redes. | Se deben construir los desagües necesarios para que las cámaras no permanezcan inundadas | El constructor manifiesta que le fue aprobado el cableado actual por su capacidad para estar sumergido |  | Se debe verificar con los resultados de las inspecciones RETIE. No se puede verificar a la fecha porque no se tiene la documentación requerida
| Iluminación | No se encuentran diseños ni obras de iluminación exterior en el parque industrial. | El parque industrial debe contar con iluminación exterior la cual debe diseñar y construir al constructor. | El constructor informa que diseñará y construirá la red de iluminación exterior. |  | A la fecha no se han entregado los diseños ni se han iniciado las obras.
| Pararrayos | El sistema de pararrayos solo fue construido en las bodegas 23 a 32 edificio Belcorp, las demás bodegas no cuentan con este sistema . Por lo anterior se le solicita al constructor entregar el informe de riesgo que llevó a construir el sistema unicamente en las bodegas 23 a 32 y excluir a las demás de este sistema. | Se debe conocer el diseño de parrayos y el informe del sistema de riesgo con el cual se construyó el actual sistema con el fin de generar un concepto del mismo. | El diseñador del constructor confirma que se deben construir el sistema de protección contra rayos que cubra la totalidad de las bodegas y efectivamente está en la actualidad en construcción |  | Se construye un sistema de apantallamiento en alambre de alumnio y puntas captoras en la totalidad de las bodegas, sin embargo no se conoce como se va a aterrizar a tierra el sistema. No se tienen diseñs para verificar si la construcción cumple con las especificaciones técnicas de diseño.
| Subestaciones | El proyecto cuenta con cinco subestaciones de las cuales solo están energizadas y entregadas a Codensa las subestaciones 2 y 4. Las subestaciones 1,3 y 5 no se han terminado y actualmente no cuentan con la aprobación RETIE para ser recibidas por Codensa. Adicionalmente el constructor no ha entregado los planos record de la red eléctrica. | Se deben entregar los planos aprobados por Condensa y todas las subestaciones energizadas | El constrcutor está terminando el proceso de aprobación de los diseños por parte de Codensa y está atendiendo las observaciones de los inspectores RETIE |  | Se verifican obras en las redes eléctricas, Sin embargo no se ha podido verificar la documentación de aprobación y observaciones por parte de los inspectores RETIE. Ttampoco se cumplió el plazo informado por el constructor para la entrega de los documentos de aprobación definitiva de las redes por parte de Codensa y para energizar las redes e instalar los medidores de energía.

## Hoja3
les